## List1
|  |  | Impedance smyčky tvořené vedeními a transfomátorem a poruchový proud | [8 empty] | Impedance smyčky tvořené vedeními a transfomátorem a poruchový proud - příklad dosazení
|  |  |  | odpor smyčky tvořené vedeními Cu |  |  | Induktivní |  |  |  |  | odpor smyčky tvořené vedeními Cu |  |  | Induktivní
|  |  | za studena - při teplotě 20°C |  | za | tepla | reaktance |  |  |  | za studena - při teplotě 20°C |  | za | tepla | reaktance
| dosadit | dosadit | dosadit | výsledek | při teplotě °C | výsledek | vedení |  | dosadit | dosadit | dosadit | výsledek | při teplotě °C | výsledek | vedení
| délka L | průřez fáze | průřez PE | odpor | dosadit | odpor |  |  | délka L | průřez fáze | průřez PE | odpor | dosadit | odpor
| m | mm2 | mm2 | ohmů | °C | ohmů | ohmů |  | m | mm2 | mm2 | ohmů | °C | ohmů | ohmů
vedení 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 1 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 70 | 1.728 | 0.0096
vedení 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 2 | 14 | 10 | 10 | 0.0504 | 70 | 0.06048 | 0.00224
vedení 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 3 | 32 | 95 | 50 | 0.017583 | 70 | 0.0211 | 0.00512
vedení 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 4 | 504 | 185 | 95 | 0.14453 | 70 | 0.17344 | 0.08064
vedení 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | odpor smyčky tvořené vedeními Al |  |  | Induktivní |  |  |  |  | odpor smyčky tvořené vedeními Al |  |  | Induktivní
|  |  | za studena - při teplotě 20°C |  | za | tepla | reaktance |  |  |  | za studena - při teplotě 20°C |  | za | tepla | reaktance
| dosadit | dosadit | dosadit | výsledek | při teplotě °C | výsledek | vedení |  | dosadit | dosadit | dosadit | výsledek | při teplotě °C | výsledek | vedení
| délka L | průřez fáze | průřez PE | odpor | dosadit | odpor |  |  | délka L | průřez fáze | průřez PE | odpor | dosadit | odpor
| m | mm2 | mm2 | ohmů | °C | ohmů | ohmů |  | m | mm2 | mm2 | ohmů | °C | ohmů | ohmů
vedení 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vedení 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vedení 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vedení 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vedení 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | vedení 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
součet odporů všech jisticích prvků |  |  |  |  | dosadit |  |  | součet odporů všech jisticích prvků |  |  |  |  | dosadit | 0.0141
transformátor XY/0,4 kV |  |  | XYZ kVA |  |  | odpor | reaktance | transformátor 22/0,4 kV |  |  | 250 kVA |  |  | odpor | reaktance
[6 empty] | ohmů | ohmů | [6 empty] | ohmů | ohmů
[6 empty] | dosadit | dosadit | [6 empty] | dosadit | dosadit
[14 empty] | 0.0115 | 0.0229
složky impedance celkový součet | [5 empty] | odpor | reaktance | složky impedance celkový součet | [5 empty] | odpor | reaktance
[6 empty] | ohmů | ohmů | [6 empty] | ohmů | ohmů
[5 empty] | výsledek | 0 | 0 | [5 empty] | výsledek | 2.0086 | 0.1205
|  |  | Celková impedance v ohmech = |  |  |  | 0 |  |  |  | Celková impedance v ohmech = |  |  |  | 2.0122
|  |  |  | Poruchový proud v A = |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Poruchový proud v A = |  |  | 114.301